## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 874 | 350 | 365
RTU-2 | SALES | 800 | 812 | 350 | 351
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 791 | 350 | 344
EF-1 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 219 | 225 | 219
EF-2 | MEN'S RR |  |  |  |  | 525 | 529 | 525 | 529
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1335 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2477 | 1050 | 1060 | 2100 | 2083 | 750 | 748
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2477 |  |  | FRONT |  | 0.0033 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2083 |  |  | SIDE |  | 0.0051
NET AIRFLOW |  | 300 | 394 |  |  | REAR |  | 0.0024 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0036
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1060 |  |  | FRONT |  | 0.0015
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 748 |  |  | SIDE |  | 0.0031
NET AIRFLOW |  | 300 | 312 |  |  | REAR |  | 0.0041
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0029
NOTES: