## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 834 | 350 | 378
RTU-2 | SALES | 800 | 866 | 350 | 376
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 859 | 350 | 378
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 0 | 750 | 0
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1300 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2559 | 1050 | 1132 | 2100 | 1300 | 750 | 0
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2559 |  |  | FRONT |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 1300 |  |  | SIDE
NET AIRFLOW |  | 300 | 1259 |  |  | REAR |  |  |  | FALSE
AVERAGE
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1132 |  |  | FRONT
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 0 |  |  | SIDE
NET AIRFLOW |  | 300 | 1132 |  |  | REAR
AVERAGE
NOTES:
BALANCE COULD NOT BE COMPLETED DUE TO MALFUNCTIONING EXHAUSTS, EF3 NOT FINAL, SEE 'REMARKS'.