## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 853 | 350 | 371
RTU-2 | SALES | 800 | 843 | 350 | 364
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 866 | 350 | 367
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 797 | 750 | 797
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1410 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2562 | 1050 | 1102 | 2100 | 2207 | 750 | 797
HOOD ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2562 |  |  | FRONT |  | 0.005 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2207 |  |  | SIDE |  | 0.002
NET AIRFLOW |  | 300 | 355 |  |  | REAR |  |  |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0035
HOOD OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1102 |  |  | FRONT |  | 0.005
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 797 |  |  | SIDE |  | 0.009
NET AIRFLOW |  | 300 | 305 |  |  | REAR
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.007
NOTES:
Air curtain could not be shut off for rear door pressure measurement.