## Sheet1
Hood 1 | Left | [5 empty] | KEF 1 |  |  | Supply Fan
Filter | Actual FPM | Average FPM | Total AK Area | Actual CFM | Design CFM | Percent Design | Actual CFM | Design CFM | Percent Design | Traverse Readings | Average FPM | Duct Size (Diameter) | K-Factor | CFM
1 | 102 | 144.3333 | 9.72 | 1402.92 | Unknown | #VALUE! | 2877.12 | Unknown | #VALUE! | 1445 | 1203.15 | 16" | 1.3956 | 1679.0627
2 | 117 | [8 empty] | 1426
3 | 149 | [8 empty] | 1309
4 | 200 |  | Filter Qty | 6 | [5 empty] | 1307
5 | 156 |  | Filter Size | 16x16 | [5 empty] | 1177
6 | 142 |  | Filter AK | 1.62 | [5 empty] | 1143
|  |  | Total AK | 9.72 | [5 empty] | 988
974
Hood 2 | Right | [8 empty] | 1019
Filter | Actual FPM | Average FPM | Total AK Area | Actual CFM | Design CFM | Percent Design |  |  |  | 944
1 | 137 | 151.6667 | 9.72 | 1474.2 | Unknown | #VALUE! |  |  |  | 1369
2 | 164 | [8 empty] | 1339
3 | 189 | [8 empty] | 1337
4 | 156 |  | Filter Qty | 6 | [5 empty] | 1255
5 | 135 |  | Filter Size | 16x16 | [5 empty] | 1229
6 | 129 |  | Filter AK | 1.62 | [5 empty] | 1187
|  |  | Total AK | 9.72 | [5 empty] | 1175
1127
1111
1202