## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HVAC SUPPLY |  | HVAC RETURN |  | HVAC OUTDOOR |  | OA % |  | HOOD MAKE-UP |  | HOOD EXHAUST |  | GENERAL EXH.
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU-1 | KITCHEN | 3400 | 3420 | 2900 | 2912 | 500 | 508 | 14.71% | 14.85%
RTU-2 | DINING | 4000 | 3963 | 3000 | 3963 | 1000 | 0 | 25% | 0%
MUA-1 | KITCHEN HOOD | [8 empty] | 1300 | 1273
EF-1 | KITCHEN HOOD | [10 empty] | 2550 | 2522
EF-2 | RESTROOM | [12 empty] | 150 | 157
TOTALS |  | 7400 | 7383 | 5900 | 6875 | 1500 | 508 |  |  | 1300 | 1273 | 2550 | 2522 | 150 | 157
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION |  |  |  |  | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  |  |  | FINAL CHECKS |  |  |  |  | FALSE | FALSE | TRUE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [7 empty] | ACTUAL NET AIRFLOW COINCIDES WITH DESIGN: |  |  |  | 0
TOTAL OA |  | 2800 | 1781 |  | FRONT |  | -0.005 | [8 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
TOTAL EXHAUST |  | 2700 | 2679 |  | SIDE |  | -0.006 |  |  |  | MEASURED PRESSURES COINCIDES WITH ACTUAL NET AIRFLOW: |  |  |  | 1
NET AIRFLOW |  | 100 | -898 |  | REAR |  | -0.011 | [8 empty] | TRUE
[5 empty] | AVERAGE |  | -0.0073333 |  |  |  | PRESSURE FALLS WITHIN IMC TOLERANCE OF +/-0.02" W.C. |  |  |  | 1
NOTES:
[1] RTU-2 ISSUE PREVENTS ECONOMIZER SETTING FROM BEING PROGRAMMED I.E. NO OA FOR THE UNIT CAUSING NEGATIVE BALANCE SCHEDULE

## Sheet1
130 | 138.58
114 | 121.524 | FPM | CFM
104 | 110.864 | 810 | 745.2
111 | 118.326 | 868 | 798.56
119 | 126.854 | 856 | 787.52
110 | 117.26 | 794 | 730.48
116 | 123.656 | 519 | 477.48
102 | 108.732
136 | 144.976
107 | 114.062
132 | 140.712
131 | 139.646
128 | 136.448
118.4615 | 126.28