## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 779 | 350 | 431
RTU-2 | SALES | 800 | 827 | 350 | 362
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 807 | 350 | 417
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 787 | 750 | 787
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1348 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2413 | 1050 | 1210 | 2100 | 2135 | 750 | 787
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2413 |  |  | FRONT |  | 0.003 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2135 |  |  | SIDE |  | 0.004
NET AIRFLOW |  | 300 | 278 |  |  | REAR |  | 0.03 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.012333
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1210 |  |  | FRONT |  | 0.0263
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 787 |  |  | SIDE |  | 0.0263
NET AIRFLOW |  | 300 | 423 |  |  | REAR |  | 0.0074
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.02
NOTES:
See issues list.