## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 791 | 350 | 358
RTU-2 | SALES | 800 | 820 | 350 | 337
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 777 | 350 | 337
EF-1 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 247 | 225 | 247
EF-2 | MEN'S RR |  |  |  |  | 525 | 567 | 525 | 567
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1360 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2388 | 1050 | 1032 | 2100 | 2174 | 750 | 814
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2388 |  |  | FRONT |  | 0.00338 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2174 |  |  | SIDE |  | 0.0056
NET AIRFLOW |  | 300 | 214 |  |  | REAR |  | 0.0029 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.00396
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1032 |  |  | FRONT |  | 0.0025
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 814 |  |  | SIDE |  | 0.0032
NET AIRFLOW |  | 300 | 218 |  |  | REAR |  | 0.0047
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0034667
NOTES: