## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 839 | 350 | 344
RTU-2 | SALES | 800 | 832 | 350 | 378
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 866 | 350 | 385
EF-1 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 229 | 225 | 229
EF-2 | MEN'S RR |  |  |  |  | 525 | 563 | 525 | 563
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1348 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2537 | 1050 | 1107 | 2100 | 2140 | 750 | 792
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2537 |  |  | FRONT |  | 0.001 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2140 |  |  | SIDE |  | 0.001
NET AIRFLOW |  | 300 | 397 |  |  | REAR |  | 0.001 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.001
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1107 |  |  | FRONT |  | 0.002
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 792 |  |  | SIDE |  | 0.002
NET AIRFLOW |  | 300 | 315 |  |  | REAR |  | 0.002
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.002
NOTES: