## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 869 | 350 | 358
RTU-2 | SALES | 800 | 853 | 350 | 371
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 853 | 350 | 385
EF-1 | RR/JANITOR EXHAUST |  |  |  |  | 750 | 762 | 750 | 762
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1406 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2575 | 1050 | 1114 | 2100 | 2168 | 750 | 762
HOOD ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2575 |  |  | FRONT |  | 0.003 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2168 |  |  | SIDE |  | 0.004
NET AIRFLOW |  | 300 | 407 |  |  | REAR |  | 0.002 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.003
HOOD OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1114 |  |  | FRONT |  | 0.002
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 762 |  |  | SIDE |  | 0.002
NET AIRFLOW |  | 300 | 352 |  |  | REAR |  | 0.003
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0023333
NOTES: