## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 784 | 350 | 351
RTU-2 | SALES | 800 | 804 | 350 | 323
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 880 | 350 | 344
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 828 | 750 | 828
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1448 | 0 | 112
TOTALS |  | 2400 | 2468 | 1050 | 1018 | 2100 | 2276 | 750 | 940
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2468 |  |  | FRONT |  | 0.002 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2276 |  |  | SIDE |  | 0.003
NET AIRFLOW |  | 300 | 192 |  |  | REAR |  | 0.004 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.003
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1018 |  |  | FRONT |  | 0.002
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 940 |  |  | SIDE |  | 0.002
NET AIRFLOW |  | 300 | 78 |  |  | REAR |  | 0.005
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.003
NOTES: