## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 870 | 883 | 420 | 396
RTU-2 | SALES | 870 | 897 | 420 | 438
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 870 | 862 | 420 | 424
RTU-4 | STORAGE | 100 | 98 | 100 | 98
EF-1 | MEN'S RR |  |  |  |  | 600 | 572 | 600 | 572
EF-2 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 386 | 225 | 386
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1432 | 0 | 0
TOTALS |  | 2710 | 2740 | 1360 | 1356 | 2175 | 2390 | 825 | 958
HOODS ON
[10 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [6 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL OA |  | 2710 | 2740 |  |  | FRONT |  | 0.0101
TOTAL EXHAUST |  | 2175 | 2390 |  |  | SIDE |  | 0.0055 |  | TRUE
NET AIRFLOW |  | 535 | 350 |  |  | REAR |  | 0.0011
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0055667
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1360 | 1356 |  |  | FRONT |  | 0.0041
TOTAL EXHAUST |  | 825 | 958 |  |  | SIDE |  | 0.0066
NET AIRFLOW |  | 535 | 398 |  |  | REAR |  | 0.0036
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0047667
NOTES:
See issues list.