## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 805 | 350 | 351
RTU-2 | SALES | 800 | 818 | 350 | 358
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 812 | 350 | 364
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 772 | 750 | 772
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1310 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2435 | 1050 | 1073 | 2100 | 2082 | 750 | 772
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2435 |  |  | FRONT |  | 0.0167 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2082 |  |  | SIDE |  | 0.0165
NET AIRFLOW |  | 300 | 353 |  |  | REAR |  | 0.0088 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.014
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1073 |  |  | FRONT |  | 0.0084
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 772 |  |  | SIDE |  | 0.0062
NET AIRFLOW |  | 300 | 301 |  |  | REAR |  | 0.0088
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0078
NOTES: