## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 845 | 350 | 362
RTU-2 | SALES | 800 | 838 | 350 | 341
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 835 | 350 | 345
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 775 | 788 | 775 | 788
EF-3 | KITCHEN HD |  |  |  |  | 1350 | 1410 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2518 | 1050 | 1048 | 2125 | 2198 | 775 | 788
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2518 |  |  | FRONT |  | 0.0044 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2125 | 2198 |  |  | SIDE
NET AIRFLOW |  | 275 | 320 |  |  | REAR |  |  |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0044
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1048 |  |  | FRONT |  | 0.0042
TOTAL EXHAUST |  | 775 | 788 |  |  | SIDE
NET AIRFLOW |  | 275 | 260 |  |  | REAR
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0042
NOTES: