## SUMMARY
Air Handling Units
| AREA | Space Type(s) Served | Sq Ft of serviced area | Occupant Population | SUPPLY CFM |  | HVAC RETURN |  | OUTDOOR Air CFM
UNIT | SERVED |  |  |  | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
AHU-ATE-1 | Atrium, 1st Floor | Open Office | - | - | 8000 | 8680 | 5500 | 6305 | 2500 | 2375
AHU-2 SE | 2400 Infill, 2nd | Open Office | 7200 | 75 | 6000 | 6007 | 5310 | 5239 | 690 | 768
AHU-3 SE | 3400 Infill, 3rd | Open Office | 7200 | 75 | 6000 | 7792 | 5310 | 6699 | 690 | 1093
AHU-4 SE | 4400 Infill, 4th | Open Office | 7200 | 75 | 6000 | 6460 | 5310 | 5712 | 690 | 748
AHU-5 SE | 5400 Infill, 5th | Open Office | 7200 | 75 | 6000 | 7650 | 5310 | 6757 | 690 | 893
AHU-6 SE | 6400 Infill, 6th | Open Office | 7200 | 75 | 6000 | 7752 | 5310 | 7063 | 690 | 689
AHU-7 SE | 7400 Infill, 7th | Open Office | - | 20 | 3000 | 3033 | 2690 | 2686 | 310 | 347
AHU-A0 | Admin 6159 | Open Office | - | 15 | 3200 | 4100 | 2800 | 3495 | 400 | 605
AHU-SL | South Lobby GL | Open Office | - | - | 8600 | 8531 | 8100 | 7960 | 500 | 571
AHU-KON | 1st Floor Con. | Conference Rm | - | - | 11100 | 10534 | 8900 | 8551 | 2200 | 1983
AHU-MH | Mailroom | Mailroom | - | 10 | 1090 | 1086 | 890 | 884 | 200 | 202
OAHU-S1 | S Quadrant | - | - | - | 11500 | 10397 | 0 | 0 | 11500 | 10397
OAHU-S2 | S Quadrant | - | - | - | 11500 | 10407 | 0 | 0 | 11500 | 10407
OAHU-SE1 | SE Quadrant | - | - | - | 11500 | 9728 | 0 | 0 | 11500 | 9728
OAHU-SE2 | SE Quadrant |  |  |  | 11500 | 10388 | 0 | 0 | 11500 | 10388
SYSTEM COMPONENTS TO ASSETS SCHEDULED ABOVE
UNIT | MANUFACTURER |  |  |  |  | FILTER TYPE/#/SIZE |  |  |  | MAU TYPE
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD