## OAHUs
National TAB
Project:
System | Location | Duct Size | Area Sq ft | Duct SP | FPM | CFM | DESIGN CFM
OAHU S2 | 7 open office | 15x15 |  | 0.75 | 820 | 1281
OAHU S2 | MECH RM 7 | 26x16 |  | 1.35 | 1479 | 4273
OAHU S2 | 6TH FLOOR | 52X20 |  | 1.6 | 672 | 4853
[6 empty] | 10407 | 11500
OAHU S1 | MECH RM 7 | 20X26 |  | 1.5 | 1600 | 5778
OAHU S1 | 6TH FLOOR | 50X8 |  | 2.89 | 1664 | 4619
[6 empty] | 10397 | 11500
OAHU SE1 | MECH 7126 | 16x65 |  | OA intake | 1347 | 9728 | 11500
OAHU SE2 | MECH 7126 | 36X25 |  | 2.2 | 1662 | 10388 | 11500
Remarks:

## AHUs
National TAB
Project:
System | Location | Duct Size | Area Sq ft | Duct SP | FPM | CFM | Design CFM
AHU-7SE |  | 12X30 | 2.5 | 1 | 1213 | 3033
|  | 12X12 | 1 | -0.12 | 347 | 347
AHU-4SE |  | 68X10 | 4.72 | 1.34 | 1368 | 6457
|  | 12X12 | 1 | -0.24 | 748 | 748
AHU-2SE |  | 68X10 | 4.72 | 1.63 | 1272 | 6003
|  | 12X12 | 1 | -0.48 | 768 | 768
AHU-MH | B240 | 20X10 | 1.39 | 0.2 | 782 | 1086 | 1090
|  | 8X6 | 0.33 | -0.77 | 605 | 202 | 200
AHU-6SE | MECH 6132 | 54X17 | 6.375 | -0.61 | 1216 | 7752
AHU-6SE | MECH 6132 | 14X12 | 1.16 | -0.08 | 591 | 689
AHU-5SE | MECH 5132 | 68X10 | 4.72 | 0.91 | 1621 | 7650
AHU-5SE | MECH 5132 | 14X12 | 1.16 | -0.1 | 765 | 893
AHU-3SE | MECH 3132 | 68X10 | 4.72 | 0.6 | 1650 | 7792
AHU-3SE | MECH 3132 | 14X12 | 1.16 | -0.27 | 937 | 1093
AHU-KON | MECH 1132 | 22X66 | 10.08 | NA | 848 | 8551 RETURN | VELGRID READING OF RETURN DUCT INSIDE OF THE UNIT
AHU-KON | MECH 1132 | 20X20 | 2.78 | -0.91 | 716 | 1983
AHU-AO | ELEVATOR 7148 | 32X18 | 4 | 0.27 | 707 | 2828
AHU-AO | ELEVATOR 7148 | 22X12 | 1.83 | 0.48 | 694 | 1272
AHU-AO | ELEVATOR 7148 | 12X8 | 0.67 | -0.4 | 908 | 605
AHU-SL | G241A | 48X30 | 10 | -0.13 | 796 | 7960
AHU-SL | G241A | 8X10 | 0.56 | -0.13 | 1027 | 571
AHU-ATE1 | G241A | 30X12 | 2.5 | 1.42 | 950 | 2375

## AHUs 1
National TAB
Project:
System | Location | Duct Size | Area Sq ft | Duct SP | FPM | CFM
Remarks: