## RTU-4A SGRD
National TAB
Project: SPCC Conference Center
Address: 4209 Old Charlotte Hwy Monroe, NC 28110
Asset: RTU-4A SUPPLY (Conference Center 1531)
Asset | Area Served | Type | Size | DESIGN CFM | Prelim CFM | FINAL CFM | % to design
4A-1 | 1531 | B |  | 525 | 210 | 408 | 0.77714
4A-2 | 1531 | B |  | 525 | 508 | 408 | 0.77714
4A-3 | 1531 | B |  | 525 | 454 | 454 | 0.86476
4A-4 | 1531 | B |  | 525 | 432 | 432 | 0.82286
4A-5 | 1531 | B |  | 525 | 490 | 490 | 0.93333
4A-6 | 1531 | B |  | 525 | 470 | 470 | 0.89524
4A-7 | 1531 | B |  | 525 | 394 | 394 | 0.75048
4A-8 | 1531 | B |  | 525 | 419 | 419 | 0.7981
4A-9 | 1529 | C |  | 300 | 213 |  | 0
4A-10 | 1529 | C |  | 300 | 271 |  | 0
4A-11 | 1529 | D |  | 400 | 277 |  | 0
4A-12 | 1530 | E |  | 500 | 378 |  | 0
4A-13 | 1530 | E |  | 500 | 304 |  | 0
4A-14 | 1530 | D |  | 325 | 256 |  | 0
4A-15 | 1530 | D |  | 325 | 172 |  | 0
RTU-4A |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## RTU-4B SGRD
National TAB
Project: SPCC Conference Center
Address: 4209 Old Charlotte Hwy Monroe, NC 28110
Asset: RTU-4B SUPPLY (Conference Center 1531)
Asset | Area Served | Type | Size | DESIGN CFM | Prelim CFM | FINAL CFM | % to design
4B-1 | 1531 | B |  | 525 | 401 | 401 | 0.76381
4B-2 | 1531 | B |  | 525 | 401 | 401 | 0.76381
4B-3 | 1531 | B |  | 525 | 404 | 404 | 0.76952
4B-4 | 1531 | B |  | 525 | 407 | 407 | 0.77524
4B-5 | 1531 | B |  | 525 | 416 | 416 | 0.79238
4B-6 | 1531 | B |  | 525 | 422 | 422 | 0.80381
4B-7 | 1531 | B |  | 525 | 427 | 420 | 0.8
4B-8 | 1531 | B |  | 525 | 409 | 409 | 0.77905
4B-9 | 1531 | B |  | 525 | 411 | 411 | 0.78286
4B-10 | 1531 | B |  | 525 | 425 | 413 | 0.78667
4B-11 | 1531 | B |  | 525 | 403 | 403 | 0.76762
4B-12 | 1531 | B |  | 525 | 408 | 408 | 0.77714
4B-13 | 1531 | B |  | 525 | 392 | 399 | 0.76
4B-14 | 1531 | B |  | 525 | 392 | 399 | 0.76
4B-15 | 1531 | B |  | 525 | 399 | 399 | 0.76
4B-16 | 1531 | B |  | 525 | 411 | 405 | 0.77143
RTU-4B |  |  |  | 8400 |  | 6517 | 0.77583