## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HVAC SUPPLY |  | HVAC RETURN |  | HVAC OUTDOOR |  | OA % |  | HOOD MAKE-UP |  | HOOD EXHAUST |  | GENERAL EXH.
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU-1 | KITCHEN | 3000 | 3151 | 2500 | 2638 | 500 | 513 | 16.67% | 16.28%
RTU-2 | DINING | 3400 | 3340 | 2400 | 2359 | 1000 | 981 | 29.41% | 29.37%
MUA-1 | KITCHEN HOOD | [8 empty] | 1300 | 1324
EF-1 | KITCHEN HOOD | [10 empty] | 2550 | 2566
EF-2 | RESTROOM | [12 empty] | 150 | 151
TOTALS |  | 6400 | 6491 | 4900 | 4997 | 1500 | 1494 |  |  | 1300 | 1324 | 2550 | 2566 | 150 | 151
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION |  |  |  |  | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  |  |  | FINAL CHECKS |  |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [7 empty] | ACTUAL NET AIRFLOW COINCIDES WITH DESIGN: |  |  |  | 1
TOTAL OA |  | 2800 | 2818 |  | FRONT |  | 0.0014 | [8 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2700 | 2717 |  | SIDE |  | 0.001 |  |  |  | MEASURED PRESSURES COINCIDES WITH ACTUAL NET AIRFLOW: |  |  |  | 1
NET AIRFLOW |  | 100 | 101 |  | REAR |  | 0.005 | [8 empty] | TRUE
[5 empty] | AVERAGE |  | 0.0024667 |  |  |  | PRESSURE FALLS WITHIN IMC TOLERANCE OF +/-0.02" W.C. |  |  |  | 1
NOTES:
SYSTEM COMPONENTS TO ASSETS SCHEDULED ABOVE
UNIT | MANUFACTURER |  | FILTER TYPE/#/SIZE |  |  |  | MAU TYPE |  | SIZE |  | HOOD MAKE-UP |  | HOOD EXHAUST |  | NET CFM
HD | CAPTIVE-AIRE |  | SOLO 9 16X16 |  |  |  | ACPSP |  | 165X9 |  | 1300 |  | 2550 |  | -1250

## Sheet1
161 | 143.29 | DIFF
128 | 113.92 | 172 | 153.08
171 | 152.19 | 231 | 205.59
174 | 154.86 | 230 | 204.7
129 | 114.81 | 235 | 209.15
185 | 164.65 | 439 | 390.71
182 | 161.98 | 450 | 400.5
168 | 149.52 | 236 | 210.04
163 | 145.07 | 234 | 208.26
143 | 127.27 | 231 | 205.59
190 | 169.1 | 238 | 211.82
159 | 141.51
145 | 129.05
161.3846 | 143.6323
842.4277 | 749.7606