## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 814 | 350 | 369
RTU-2 | SALES | 800 | 800 | 350 | 355
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 807 | 350 | 341
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 0 | 750 | 0
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1298 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2421 | 1050 | 1065 | 2100 | 1298 | 750 | 0
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2421 |  |  | FRONT |  | 0.0079 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 1298 |  |  | SIDE |  | 0.0084
NET AIRFLOW |  | 300 | 1123 |  |  | REAR |  | 0.0081 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0081333
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1065 |  |  | FRONT |  | 0.0125
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 0 |  |  | SIDE |  | 0.0109
NET AIRFLOW |  | 300 | 1065 |  |  | REAR |  | 0.0207
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0147
NOTES:
See issues list about EF-1.