## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HVAC SUPPLY |  | HVAC RETURN |  | HVAC OUTDOOR |  | OA % |  | HOOD MAKE-UP |  | HOOD EXHAUST |  | GENERAL EXH.
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU-1 | KITCHEN | 2400 | 2511 | 1650 | 1710 | 750 | 801 | 31.25% | 31.9%
RTU-2 | DINING | 1600 | 1727 | 850 | 930 | 750 | 797 | 46.88% | 46.15%
MUA-1 | KITCHEN HOOD | [8 empty] | 1300 | 1178
EF-1 | KITCHEN HOOD | [10 empty] | 2550 | 2580
EF-2 | RESTROOM | [12 empty] | 150 | 163
TOTALS |  | 4000 | 4238 | 2500 | 2640 | 1500 | 1598 |  |  | 1300 | 1178 | 2550 | 2580 | 150 | 163
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION |  |  |  |  | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  |  |  | FINAL CHECKS |  |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [7 empty] | ACTUAL NET AIRFLOW COINCIDES WITH DESIGN: |  |  |  | 1
TOTAL OA |  | 2800 | 2776 |  | FRONT |  | 0.0009 | [8 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2700 | 2743 |  | SIDE | [5 empty] | MEASURED PRESSURES COINCIDES WITH ACTUAL NET AIRFLOW: |  |  |  | 1
NET AIRFLOW |  | 100 | 33 |  | REAR |  | 0.0011 | [8 empty] | TRUE
[5 empty] | AVERAGE |  | 0.001 |  |  |  | PRESSURE FALLS WITHIN IMC TOLERANCE OF +/-0.02" W.C. |  |  |  | 1
NOTES: