## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 805 | 350 | 378
RTU-2 | SALES | 800 | 826 | 350 | 323
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 799 | 350 | 371
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 786 | 750 | 786
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1345 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2430 | 1050 | 1072 | 2100 | 2131 | 750 | 786
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2430 |  |  | FRONT |  | 0.0151 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2131 |  |  | SIDE |  | 0.0053
NET AIRFLOW |  | 300 | 299 |  |  | REAR |  | 0.0154 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.011933
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1072 |  |  | FRONT |  | 0.0039
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 786 |  |  | SIDE |  | 0.0025
NET AIRFLOW |  | 300 | 286 |  |  | REAR |  | 0.0047
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0037
NOTES: