## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HVAC SUPPLY |  | HVAC RETURN |  | HVAC OUTDOOR |  | OA % |  | HOOD MAKE-UP |  | HOOD EXHAUST |  | GENERAL EXH.
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU-1 | REAR SALES | 3500 | 3264 | 2850 | 2613 | 650 | 651 | 18.57% | 19.94%
RTU-2 | FRONT SALES | 5250 | 5067 | 4525 | 4302 | 725 | 765 | 13.81% | 15.1%
RTU-3 | PHARMACY | 1600 | 1260 | 1360 | 1260 | 240 | 0 | 15% | 0%
EF-2 | RESTROOMS | [12 empty] | 300 | 152
EF-3 | EMPLOYEE OFFICE | [12 empty] | 255 | 503
EF-6 | SALES | [12 empty] | 790 | 547
TOTALS |  | 10350 | 9591 | 8735 | 8175 | 1615 | 1416 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1202
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION |  |  |  |  | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  |  |  | FINAL CHECKS
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [7 empty] | ACTUAL NET AIRFLOW COINCIDES WITH DESIGN: |  |  |  | 1
TOTAL OA |  | 1615 | 1416 |  | FRONT |  | 0.23"
TOTAL EXHAUST |  | 1345 | 1202 |  | SIDE | [5 empty] | MEASURED PRESSURES COINCIDES WITH ACTUAL NET AIRFLOW:
NET AIRFLOW |  | 270 | 214 |  | REAR
AVERAGE
[16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
[16 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
NOTES:
FALSE