## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 784 | 350 | 309
RTU-2 | SALES | 800 | 853 | 350 | 323
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 811 | 350 | 392
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 887 | 750 | 887
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1435 | 0 | 262
TOTALS |  | 2400 | 2448 | 1050 | 1024 | 2100 | 2322 | 750 | 1149
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2448 |  |  | FRONT |  | 0.002 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2322 |  |  | SIDE |  | 0.004
NET AIRFLOW |  | 300 | 126 |  |  | REAR |  | 0.003 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.003
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1024 |  |  | FRONT |  | 0.005
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 1149 |  |  | SIDE |  | 0.002
NET AIRFLOW |  | 300 | -125 |  |  | REAR |  | 0.005
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.004
NOTES: