## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 751 | 350 | 319
RTU-2 | SALES | 800 | 848 | 350 | 362
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 834 | 350 | 355
EF-1 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 219 | 225 | 219
EF-2 | MEN'S RR |  |  |  |  | 525 | 530 | 525 | 530
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1435 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2433 | 1050 | 1036 | 2100 | 2184 | 750 | 749
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2433 |  |  | FRONT |  | 0.0008 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2184 |  |  | SIDE |  | 0.0007
NET AIRFLOW |  | 300 | 249 |  |  | REAR |  | 0.0063 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0026
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1036 |  |  | FRONT |  | 0.0045
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 749 |  |  | SIDE |  | 0.0068
NET AIRFLOW |  | 300 | 287 |  |  | REAR |  | 0.022
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0111
NOTES: