## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 790 | 350 | 336
RTU-2 | SALES | 800 | 804 | 350 | 343
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 838 | 350 | 371
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 764 | 750 | 764
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1460 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2432 | 1050 | 1050 | 2100 | 2224 | 750 | 764
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2432 |  |  | FRONT |  | 0.0217 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2224 |  |  | SIDE |  | 0.0046
NET AIRFLOW |  | 300 | 208 |  |  | REAR |  | 0.0107 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.012333
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1050 |  |  | FRONT |  | 0.0187
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 764 |  |  | SIDE |  | 0.0065
NET AIRFLOW |  | 300 | 286 |  |  | REAR |  | 0.0126
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0126
NOTES: