## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 862 | 350 | 353
RTU-2 | SALES | 800 | 866 | 350 | 378
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 880 | 350 | 374
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 838 | 750 | 838
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1317 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2608 | 1050 | 1105 | 2100 | 2155 | 750 | 838
HOOD ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2608 |  |  | FRONT |  | 0.003 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2155 |  |  | SIDE |  | 0.002
NET AIRFLOW |  | 300 | 453 |  |  | REAR |  |  |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0025
HOOD OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1105 |  |  | FRONT |  | 0.004
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 838 |  |  | SIDE |  | 0.003
NET AIRFLOW |  | 300 | 267 |  |  | REAR
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0035
NOTES:
OA was increased and hood decreased to bring building neutral with Hood On. Rear door air curtain could not be shut off for measurement.