## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 400 | 434 | 400 | 434
RTU-2 | SALES | 700 | 766 | 700 | 766
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 1350 | 1403 | 0 | 0
EF-1 | RESTROOMS |  |  |  |  | 625 | 0 | 625 | 0
EF-2 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1360 | 0 | 0
EF-3 | COMBI OVEN |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150
TOTALS |  | 2450 | 2603 | 1100 | 1200 | 2125 | 1510 | 775 | 150
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2450 | 2603 |  |  | FRONT |  |  | 0.0144 | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2125 | 1510 |  |  | SIDE |  |  | 0.0107
NET AIRFLOW |  | 325 | 1093 |  |  | REAR |  |  |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.01255
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1100 | 1200 |  |  | FRONT |  | 0.0287
TOTAL EXHAUST |  | 775 | 150 |  |  | SIDE |  | 0.0188
NET AIRFLOW |  | 325 | 1050 |  |  | REAR
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.02375
NOTES:
No rear Door Just front and side