## 2EP-2925
AIR BALANCE SCHEDULE
UNIT TAG |  |  |  | AREA | INITIAL |  | FINAL |  | RPM CHANGE |  | POWER
MFG | MODEL | S/N | UNIT | SERVED | DESIGN | INITIAL | GOAL | FINAL | MOTOR RPM | FAN RPM | HP | RLV | PH | FLA | RLA(I) | RLA(F) | BHP(I) | BHP(F) | % change
TRANE |  |  | RTU-1 | KITCHEN | 500 |  | 0 |  |  | 890 / 790 | 2 | 460 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1.3333 | 1 | -25%
TRANE |  |  | RTU-2 | DINING | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.5 | -33.33%
CAPTIVE-AIRE |  |  | MUA-1 | HOOD 1 | 1775 |  | 1500 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.5 | -33.33%
CAPTIVE-AIRE |  |  | EF-1 | HOOD 1 | 2925 | 0 | 2200 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.5 | -33.33%
NL - NOT TESTED |  |  | EF-2 | RESTROOM | 150 | 150 | 150 | 150 | [10 empty] | #DIV/0!
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION
[5 empty] | DESIGN | INITIAL | GOAL | FINAL | FINAL B.P. |  | DELTA PWR | Delta Load
|  |  | TOTAL OA |  | 3275 | 0 | 2500 | 0 |  | FRONT DOOR | 2.5833 | 0 | INITIAL
|  |  | TOTAL EXHAUST |  | 3075 | 150 | 2350 | 150 |  | BACK DOOR | 1.5 | 0 | FINAL
|  |  | NET AIRFLOW |  | 200 | -150 | 150 | -150 |  | AVERAGE | -41.94% | 0 | NET CHANGE

## 2EP-3200
AIR BALANCE SCHEDULE
UNIT TAG |  |  |  | AREA | INITIAL |  | FINAL |  | RPM CHANGE |  | POWER
MFG | MODEL | S/N | UNIT | SERVED | DESIGN | INITIAL | GOAL | FINAL | MOTOR RPM | FAN RPM | HP | RLV | PH | FLA | RLA(I) | RLA(F) | BHP(I) | BHP(F) | % change
YORK | ZJ120N18R2B5EAA2A2 | N2A1543687 | RTU-1 | KITCHEN | 500 | 211 | 0 | 0 | 1758 | 963 | 3 | 208 | 3 | 8.3 | 3.69 | 3.69 | 1.3337 | 1.3337 | 0%
YORK | ZJ120N24RB5EAA2A2 | N2A1602733 | RTU-2 | DINING | 1000 | 354 | 1000 | 957 | 1720 | 1075 | 3 | 208 | 3 | 8.3 | 3.76 | 3.76 | 1.359 | 1.359 | 0%
CAPTIVE-AIRE | A1-D.250-G10 | 4545001 | MUA-1 | HOOD 1 | 1950 | 1601 | 1875 | 1967 | 1765 / 1754 | 1065 / 1170 | 2 | 230 | 3 | 5.38 | 3.88 | 3.34 | 1.4424 | 1.2416 | -13.92%
CAPTIVE-AIRE | NCA24HPFA | 4545001 | EF-1 | HOOD 1 | 3200 | 3515 | 2650 | 2478 | 1776 / 1774 | 870 / 671 | 2 | 230 | 3 | 5.38 | 3.44 | 2.63 | 1.2788 | 0.9777 | -23.55%
NL - NOT TESTED |  |  | EF-2 | RESTROOM | 150 | 150 | 150 | 150
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION
[5 empty] | DESIGN | INITIAL | GOAL | FINAL | FINAL B.P. |  | DELTA PWR | Delta Load
|  |  | TOTAL OA |  | 3450 | 2166 | 2875 | 2924 | -0.054 | FRONT DOOR | 4.414 | 2166 | INITIAL
|  |  | TOTAL EXHAUST |  | 3350 | 3665 | 2800 | 2628 | -0.053 | BACK DOOR | 3.9121 | 2924 | FINAL
|  |  | NET AIRFLOW |  | 100 | -1499 | 75 | 296 | -0.053 | AVERAGE | -11.37% | -758 | NET CHANGE