## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 799 | 350 | 347
RTU-2 | SALES | 800 | 806 | 350 | 375
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 813 | 350 | 368
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 779 | 750 | 779
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1372 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2418 | 1050 | 1090 | 2100 | 2151 | 750 | 779
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2418 |  |  | FRONT |  | 0.0049 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2151 |  |  | SIDE |  | 0.0033
NET AIRFLOW |  | 300 | 267 |  |  | REAR |  |  | 0.0017 | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0033
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1090 |  |  | FRONT |  | 0.011
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 779 |  |  | SIDE |  | 0.0053
NET AIRFLOW |  | 300 | 311 |  |  | REAR |  | 0.0048
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0070333
NOTES: