## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 802 | 350 | 359
RTU-2 | SALES | 800 | 847 | 350 | 388
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 786 | 350 | 328
EF-1 | RR/JANITORS |  |  |  |  | 600 | 614 | 600 | 614
EF-4 | COMBI/OVEN |  |  |  |  | 150 | 153 | 150 | 153
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1322 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2435 | 1050 | 1075 | 2100 | 2089 | 750 | 767
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2435 |  |  | FRONT |  |  | 0.0124 | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2089 |  |  | SIDE |  |  | 0.0103
NET AIRFLOW |  | 300 | 346 |  |  | REAR |  |  | 0.0089 | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.010533
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1075 |  |  | FRONT |  | 0.0132
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 767 |  |  | SIDE |  | 0.01
NET AIRFLOW |  | 300 | 308 |  |  | REAR |  | 0.0102
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.011133
NOTES: