## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 804 | 350 | 385
RTU-2 | SALES | 800 | 832 | 350 | 346
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 770 | 350 | 355
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | -- | 750 | --
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1435 | 0 | 268
TOTALS |  | 2400 | 2406 | 1050 | 1086 | 2100 | 1435 | 750 | 268
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2406 |  |  | FRONT |  | 0.003 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 1435 |  |  | SIDE |  | 0.009
NET AIRFLOW |  | 300 | 971 |  |  | REAR |  | 0.007 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0063333
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1086 |  |  | FRONT |  | 0.006
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 268 |  |  | SIDE |  | 0.003
NET AIRFLOW |  | 300 | 818 |  |  | REAR |  | 0.009
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.006
NOTES:
Avg building pressure slightly higher than usual since exhaust is way less.