## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 820 | 350 | 342
RTU-2 | SALES | 800 | 855 | 350 | 380
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 836 | 350 | 368
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 773 | 750 | 773
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1372 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2511 | 1050 | 1090 | 2100 | 2145 | 750 | 773
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2511 |  |  | FRONT |  | 0.0012 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2145 |  |  | SIDE |  | 0.016
NET AIRFLOW |  | 300 | 366 |  |  | REAR |  | 0.0038 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.007
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1090 |  |  | FRONT |  | 0.0023
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 773 |  |  | SIDE |  | 0.0019
NET AIRFLOW |  | 300 | 317 |  |  | REAR |  | 0.0031
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0024333
NOTES: