## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 832 | 350 | 378
RTU-2 | SALES | 800 | 757 | 350 | 351
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 743 | 350 | 344
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 803 | 750 | 803
EF-3 | KITCHEN HD |  |  |  |  | 1350 | 1302 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2332 | 1050 | 1073 | 2100 | 2105 | 750 | 803
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2332 |  |  | FRONT |  | 0.0027 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2105 |  |  | SIDE |  | 0.0019
NET AIRFLOW |  | 300 | 227 |  |  | REAR |  | 0.0047 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0031
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1073 |  |  | FRONT |  | 0.0073
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 803 |  |  | SIDE |  | 0.0102
NET AIRFLOW |  | 300 | 270 |  |  | REAR |  | 0.0142
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.010567
NOTES: