## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 783 | 350 | 366
RTU-2 | SALES | 800 | 855 | 350 | 345
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 826 | 350 | 373
EF-1 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 221 | 225 | 221
EF-2 | MEN'S RR |  |  |  |  | 525 | 520 | 525 | 520
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1347 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2464 | 1050 | 1084 | 2100 | 2088 | 750 | 741
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2464 |  |  | FRONT |  | 0.0226 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2088 |  |  | SIDE |  | 0.0113
NET AIRFLOW |  | 300 | 376 |  |  | REAR |  | 0.0105 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0148
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1084 |  |  | FRONT |  | 0.0205
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 741 |  |  | SIDE |  | 0.0187
NET AIRFLOW |  | 300 | 343 |  |  | REAR |  | 0.0159
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.018367
NOTES: