## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HVAC SUPPLY |  | HVAC RETURN |  | HVAC OUTDOOR |  | OA % |  | HOOD MAKE-UP |  | HOOD EXHAUST |  | GENERAL EXH.
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU-1 | KITCHEN | 3400 | 3223 | 3060 | 2867 | 340 | 356 | 10% | 11.05%
RTU-2 | DINING | 3000 | 2970 | 2400 | 2363 | 600 | 607 | 20% | 20.44%
RTU-3 | DINING | 3400 | 3426 | 2720 | 2721 | 680 | 705 | 20% | 20.58%
MUA-1 | KITCHEN HOOD | [8 empty] | 1300 | 1352
EF-1 | KITCHEN HOOD | [10 empty] | 2550 | 2624
EF-2 | RESTROOM | [12 empty] | 150 | 153
TOTALS |  | 9800 | 9619 | 8180 | 7951 | 1620 | 1668 |  |  | 1300 | 1352 | 2550 | 2624 | 150 | 153
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION |  |  |  |  | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  |  |  | FINAL CHECKS |  |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [7 empty] | ACTUAL NET AIRFLOW COINCIDES WITH DESIGN: |  |  |  | 1
TOTAL OA |  | 2920 | 3020 |  | FRONT |  | 0.0023 | [8 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2700 | 2777 |  | SIDE |  | 0.0054 |  |  |  | MEASURED PRESSURES COINCIDES WITH ACTUAL NET AIRFLOW: |  |  |  | 1
NET AIRFLOW |  | 220 | 243 |  | REAR |  | 0/0015 | [8 empty] | TRUE
[5 empty] | AVERAGE |  | 0.00385 |  |  |  | PRESSURE FALLS WITHIN IMC TOLERANCE OF +/-0.02" W.C. |  |  |  | 1
NOTES:

## Sheet1
0.58 | 997 | 578.26 |  | 127 | 148.59
0.58 | 951 | 551.58 |  | 115 | 134.55
0.58 | 850 | 493 |  | 106 | 124.02
0.58 | 645 | 374.1 |  | 139 | 162.63
0.58 | 468 | 271.44 |  | 141 | 164.97
0.58 | 374 | 216.92 |  | 105 | 122.85
0.58 | 305 | 176.9 |  | 130 | 152.1
0.58 | 394 | 228.52 |  | 120 | 140.4
0.58 | 425 | 246.5 |  | 97 | 113.49
0.58 | 275 | 159.5 |  | 74 | 86.58
0.58 | 314 | 182.12 |  | 112 | 131.04
0.58 | 325 | 188.5 |  | 125 | 146.25
0.58 | 388 | 225.04 | 5.23 | 115.9167 | 135.6225
0.58 | 336 | 194.88 |  | 606.2442 | 709.3057
4087.26