## 2EP-2925
AIR BALANCE SCHEDULE
UNIT TAG |  |  |  | AREA | INITIAL |  | FINAL |  | RPM CHANGE |  | POWER
MFG | MODEL | S/N | UNIT | SERVED | DESIGN | INITIAL | GOAL | FINAL | MOTOR RPM | FAN RPM | HP | RLV | PH | FLA | RLA(I) | RLA(F) | BHP(I) | BHP(F) | % change
TRANE |  |  | RTU-1 | KITCHEN | 500 |  | 0 |  |  | 890 / 790 | 2 | 460 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1.3333 | 1 | -25%
TRANE |  |  | RTU-2 | DINING | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.5 | -33.33%
CAPTIVE-AIRE |  |  | MUA-1 | HOOD 1 | 1775 |  | 1500 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.5 | -33.33%
CAPTIVE-AIRE |  |  | EF-1 | HOOD 1 | 2925 | 0 | 2200 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2 | 0.75 | 0.5 | -33.33%
NL - NOT TESTED |  |  | EF-2 | RESTROOM | 150 | 150 | 150 | 150 | [10 empty] | #DIV/0!
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION
[5 empty] | DESIGN | INITIAL | GOAL | FINAL | FINAL B.P. |  | DELTA PWR | Delta Load
|  |  | TOTAL OA |  | 3275 | 0 | 2500 | 0 |  | FRONT DOOR | 2.5833 | 0 | INITIAL
|  |  | TOTAL EXHAUST |  | 3075 | 150 | 2350 | 150 |  | BACK DOOR | 1.5 | 0 | FINAL
|  |  | NET AIRFLOW |  | 200 | -150 | 150 | -150 |  | AVERAGE | -41.94% | 0 | NET CHANGE

## 2EP-3200
AIR BALANCE SCHEDULE
UNIT TAG |  |  |  | AREA | INITIAL |  | FINAL |  | RPM CHANGE |  | POWER
MFG | MODEL | S/N | UNIT | SERVED | DESIGN | INITIAL | GOAL | FINAL | MOTOR RPM | FAN RPM | HP | RLV | PH | FLA | RLA(I) | RLA(F) | BHP(I) | BHP(F) | % change
York | ZJ102N12R2B5 | N2L0295344 | RTU-1 | KITCHEN | 500 | 0 | 0 | 0 | 740 | 361 | 3 | 210 | 3 | 8.2 | 1.4 | 1.4 | 0.49146 | 0.49146 | 0%
York | ZJ120N24R2B5 EAA2A2 | N2L0295348 | RTU-2 | DINING | 1000 | 1085 | 1000 | 1085 | 1764 | 974 | 3 | 209 | 3 | 8.2 | 6.63 | 6.63 | 2.3163 | 2.3163 | 0%
CAPTIVE-AIRE | A1-D.250-G10 | 4401584 | MUA-1 | HOOD 1 | 1950 | 1446 | 1500 | 1446 | 1774/1774 | 1040/1040 | 2 | 207% | 3 | 5.38 | 2.7 | 2.7 | 1.0037 | 1.0037 | 0%
CAPTIVE-AIRE | NCA24HPFA | 4401584 | EF-1 | HOOD 1 | 3200 | 3159 | 2200 | 2268 | 1769/1785 | 810/651 | 2 | 206 | 3 | 5.38 | 3.63 | 2.43 | 1.3494 | 0.90335 | -33.06%
NL - NOT TESTED | DR12HFA | 4401584 | EF-2 | RESTROOM | 150 | 151 | 150 | 151 | 685 | 685
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION
[5 empty] | DESIGN | INITIAL | GOAL | FINAL | FINAL B.P. |  | DELTA PWR | Delta Load
|  |  | TOTAL OA |  | 3450 | 2531 | 2500 | 2531 | 0.0109" | FRONT DOOR | 4.161 | 2531 | INITIAL
|  |  | TOTAL EXHAUST |  | 3350 | 3310 | 2350 | 2419 | 0.010" | BACK DOOR | 3.7149 | 2531 | FINAL
|  |  | NET AIRFLOW |  | 100 | -779 | 150 | 112 | 0.01045 | AVERAGE | -10.72% | 0 | NET CHANGE