## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 779 | 350 | 369
RTU-2 | SALES | 800 | 744 | 350 | 327
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 793 | 350 | 341
EF-1 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 311 | 225 | 311
EF-2 | MEN'S RR |  |  |  |  | 525 | 203 | 525 | 203
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1310 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2316 | 1050 | 1037 | 2100 | 1824 | 750 | 514
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2316 |  |  | FRONT |  | 0.013 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 1824 |  |  | SIDE |  | 0.0195
NET AIRFLOW |  | 300 | 492 |  |  | REAR |  | 0.0202 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.017567
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1037 |  |  | FRONT |  | 0.0392
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 514 |  |  | SIDE |  | 0.0388
NET AIRFLOW |  | 300 | 523 |  |  | REAR |  | 0.04
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.039333
NOTES: