## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HVAC SUPPLY |  | HVAC RETURN |  | HVAC OUTDOOR |  | OA % |  | HOOD MAKE-UP |  | HOOD EXHAUST |  | GENERAL EXH.
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU-1 | SALES | 2625 | 2513 | 2137 | 2011 | 488 | 502 | 18.59% | 19.98%
RTU-2 | SALES | 2625 | 2804 | 2237 | 2393 | 388 | 411 | 14.78% | 14.66%
RTU-3 | SALES | 2275 | 2170 | 2175 | 2076 | 100 | 94 | 4.396% | 4.332%
RTU-4 | SALES | 2625 | 2873 | 2137 | 2382 | 488 | 491 | 18.59% | 17.09%
RTU-5 | PHARMACY | 1050 | 989 | 1050 | 989 | 0 | 0 | 0% | 0%
RTU-6 | STOCKROOM | 1050 | 1047 | 950 | 940 | 100 | 107 | 9.524% | 10.22%
EF-1 | EMP. ROOM | [12 empty] | 300 | 137
EF-2 | M. RESTROOM | [12 empty] | 200 | 116
EF-3 | WOMEN'S RR | [12 empty] | 200 | 126
EF-5 | OFFICE | [12 empty] | 300 | 153
TOTALS |  | 12250 | 12396 | 10686 | 10791 | 1564 | 1605 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 532
NET BUILDING AIRFLOW CALCULATION | [15 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1564 | 1605 | [12 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 1000 | 532
NET AIRFLOW |  | 564 | 1073 | [12 empty] | TRUE
NOTES:
SYSTEM COMPONENTS TO ASSETS SCHEDULED ABOVE
UNIT | MANUFACTURER |  | FILTER TYPE/#/SIZE |  |  |  | MAU TYPE |  | SIZE |  | HOOD MAKE-UP |  | HOOD EXHAUST |  | NET CFM
HD | [14 empty] | 0
HD | [14 empty] | 0
HD | [14 empty] | 0
HD | [14 empty] | 0
HD | [14 empty] | 0
HD | [14 empty] | 0
HD | [14 empty] | 0
HD | [14 empty] | 0
HD | [14 empty] | 0