## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 867 | 350 | 342
RTU-2 | SALES | 800 | 875 | 350 | 368
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 875 | 350 | 355
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 758 | 750 | 758
EF-3 | KITCHEN HD |  |  |  |  | 1350 | 1385 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2617 | 1050 | 1065 | 2100 | 2143 | 750 | 758
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2617 |  |  | FRONT |  | 0.0132 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2143 |  |  | SIDE
NET AIRFLOW |  | 300 | 474 |  |  | REAR |  |  |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0132
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1065 |  |  | FRONT |  | 0.0114
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 758 |  |  | SIDE
NET AIRFLOW |  | 300 | 307 |  |  | REAR
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0114
NOTES: