## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 812 | 350 | 351
RTU-2 | SALES | 800 | 798 | 350 | 357
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 791 | 350 | 344
EF-1 | RR/ JANITOR |  |  |  |  | 750 | 720 | 750 | 720
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1297 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2401 | 1050 | 1052 | 2100 | 2017 | 750 | 720
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2401 |  |  | FRONT |  | 0.0236 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2017 |  |  | SIDE |  | 0.0145
NET AIRFLOW |  | 300 | 384 |  |  | REAR |  | 0.0043 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.014133
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1052 |  |  | FRONT |  | 0.0148
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 720 |  |  | SIDE |  | 0.0098
NET AIRFLOW |  | 300 | 332 |  |  | REAR |  | 0.0052
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0099333
NOTES: