## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 848 | 350 | 382
RTU-2 | SALES | 800 | 855 | 350 | 375
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 793 | 350 | 369
EF-1 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 386 | 225 | 386
EF-2 | MEN'S RR |  |  |  |  | 525 | 351 | 525 | 351
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1385 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2496 | 1050 | 1126 | 2100 | 2122 | 750 | 737
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2496 |  |  | FRONT |  | 0.004 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2122 |  |  | SIDE |  | 0.0046
NET AIRFLOW |  | 300 | 374 |  |  | REAR |  | 0.0098 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0061333
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1126 |  |  | FRONT |  | 0.0114
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 737 |  |  | SIDE |  | 0.0013
NET AIRFLOW |  | 300 | 389 |  |  | REAR |  | 0.006
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0062333
NOTES:
See issues list.