## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 821 | 350 | 351
RTU-2 | SALES | 800 | 811 | 350 | 358
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 831 | 350 | 358
EF-1 | WOMEN'S RR |  |  |  |  | 225 | 234 | 225 | 234
EF-2 | MEN'S RR |  |  |  |  | 525 | 531 | 525 | 531
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1397 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2463 | 1050 | 1067 | 2100 | 2162 | 750 | 765
HOODS ON
[10 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [6 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL OA |  | 2400 | 2463 |  |  | FRONT |  |  | 0.0019
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2162 |  |  | SIDE |  |  | 0.0067 | TRUE
NET AIRFLOW |  | 300 | 301 |  |  | REAR |  |  | 0.0173
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0086333
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1067 |  |  | FRONT |  | 0.0023
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 765 |  |  | SIDE |  | 0.0074
NET AIRFLOW |  | 300 | 302 |  |  | REAR |  | 0.0129
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0075333
NOTES: