## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 822 | 350 | 343
RTU-2 | SALES | 800 | 790 | 350 | 383
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 862 | 350 | 359
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 685 | 750 | 685
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1410 | 0 | 0
EF-4 | COMBI-OVEN |  |  |  |  | 150 | 139 | 150 | 139
TOTALS |  | 2400 | 2474 | 1050 | 1085 | 2250 | 2234 | 900 | 824
HOODS ON
[10 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL | [6 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL OA |  | 2400 | 2474 |  |  | FRONT |  | 0.0107
TOTAL EXHAUST |  | 2250 | 2234 |  |  | SIDE |  | 0.0133 |  | TRUE
NET AIRFLOW |  | 150 | 240 |  |  | REAR |  | 0.0112
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.011733
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1085 |  |  | FRONT |  | 0.0154
TOTAL EXHAUST |  | 900 | 824 |  |  | SIDE |  | 0.0133
NET AIRFLOW |  | 150 | 261 |  |  | REAR |  | 0.0132
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.013967
NOTES: