## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 853 | 350 | 358
RTU-2 | SALES | 800 | 832 | 350 | 344
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 859 | 350 | 358
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 0 | 750 | 0
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1373 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2544 | 1050 | 1060 | 2100 | 1373 | 750 | 0
HOOD ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2544 |  |  | FRONT |  | 0.008 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 1373 |  |  | SIDE |  | 0.01
NET AIRFLOW |  | 300 | 1171 |  |  | REAR |  | 0.009 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.009
HOOD OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1060 |  |  | FRONT
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 0 |  |  | SIDE
NET AIRFLOW |  | 300 | 1060 |  |  | REAR
AVERAGE
NOTES:
Can't complete balance due to EF1 issues noted in 'Remarks'. Hood 'OFF' could not be measured due to kitchen being in use.