## SUMMARY (2)
AIR BALANCE SCHEDULE
| AREA | HOOD ON OA |  | HOOD OFF OA |  | HOOD ON EXHAUST |  | HOOD OFF EXHAUST
UNIT | SERVED | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL | DESIGN | ACTUAL
RTU 1 | SALES | 800 | 844 | 350 | 352
RTU-2 | SALES | 800 | 813 | 350 | 362
RTU-3 | BOH/KITCHEN | 800 | 820 | 350 | 322
EF-1 | RR/JANITOR |  |  |  |  | 750 | 711 | 750 | 711
EF-3 | HOOD |  |  |  |  | 1350 | 1373 | 0 | 0
TOTALS |  | 2400 | 2477 | 1050 | 1036 | 2100 | 2084 | 750 | 711
HOODS ON
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20) |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 2400 | 2477 |  |  | FRONT |  | 0.01 |  | TRUE | FALSE | FALSE
TOTAL EXHAUST |  | 2100 | 2084 |  |  | SIDE |  | 0.0046
NET AIRFLOW |  | 300 | 393 |  |  | REAR |  | 0.0026 |  | TRUE
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.0057333
HOODS OFF
NET AIRFLOW CALCULATION | [5 empty] | DOOR TESTED |  | BUILDING PRESSURE MEASUREMENTS (IN. H20)
TOTALS |  | DESIGN | ACTUAL
TOTAL OA |  | 1050 | 1036 |  |  | FRONT |  | 0.0326
TOTAL EXHAUST |  | 750 | 711 |  |  | SIDE |  | 0.0292
NET AIRFLOW |  | 300 | 325 |  |  | REAR |  | 0.0119
[6 empty] | AVERAGE |  | 0.024567
NOTES: